## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市信息安全容灾备份中心基础设施设备运维（2020年）
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全应急处置中心
项目负责人 |  | 桑磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84371667
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 224.1485 | 223.71 |  | 223.71 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 224.1485 | 223.71 |  | 223.71 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要内容：1.为全市重要信息系统的容灾系统建设、运维、演练、测试以及灾难发生时的系统和业务恢复，集中提供场地、电力等配套资源与相关服务； 2.保障灾备中心消防安防监控、高压变配电室、柴油发电机、外电路、高压小室、消防系统等重要设施设备正常运行； 3.为全市各相关用户单位预案演练及系统恢复提供餐饮、会议服务； 4.提高全市重要信息系统的抗灾难能力，保障市政、民生等信息系统安全。 预期效益：1.通过为备份服务提供基础设施环境提升了用户信息系统的灾备等级，提高了用户数据的抗毁能力，保障业务连续性； 5.为全市重要信息系统的灾难恢复建设集中提供配套资源，提高了全市重要信息系统的抗灾难能力，保障了市政、民生等信息系统安全，从而起到保障社会稳定的重要作用。 | [5 empty] | 1.消防系统、弱电安防系统、柴油发电机、外电路高压小室维保如期开展，全年完成12次月度巡检工作，电梯系统全年完成24次维保工作。 2.配电值班人员对设备进行每2小时一次巡检，全年完成4392次巡检，油机室每天上午、下午各巡检一次，全年完成732次。 3.中控值班人员每天对运维楼、生活楼消防泵、稳压泵、气体钢瓶间进行上、下午各一次巡检，全年共巡检732次。 4.5月份消防灭火器年检已完成，全部合格。 5.7月份防雷和消防电力检测已完成，对照检测报告完成整改。 6.10月份完成消防系统应急演练。11月完成电力系统应急演练。 7.12月完成湿式报警阀替换1个，启动瓶替换1个，钢瓶替换5个（含药剂添加）。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 消防安防监控系统 |  |  | 报警主机1套 监控显示屏14个 自动喷水灭火系统1套 气体灭火系统1套 消防排风系统1套 | 报警主机1套 监控显示屏14个 自动喷水灭火系统1套 气体灭火系统1套 消防排风系统1套 | 2 |  | 2
|  |  | 消防安防监控系统双人7*24值班 |  |  | 365天 | 双人7*24值班；366天；中控值班人员每天对运维楼、生活楼消防泵、稳压泵、气体钢瓶间进行上、下午各一次巡检，全年共巡检732次 | 1 |  | 1
|  |  | 高压变配电系统 |  |  | 变压器2台；高压柜12台；低压柜14台；低压电容柜4台；谐波保护柜2台；直流屏3面 直流屏系统1套；高压电缆2条；电缆桥架2座；电力监控系统1套 | 变压器2台；高压柜12台；低压柜14台；低压电容柜4台；谐波保护柜2台；直流屏3面；直流屏系统1套；高压电缆2条；电缆桥架2座 电力监控系统1套 | 2 |  | 2
|  |  | 高压变配电监控系统双人7*24小时值班 |  |  | 365天 | 双人7*24小时值班；366天；配电值班人员对设备进行每2小时一次巡检，全年完成4392次巡检，油机室每天上午、下午各巡检一次，全年完成732次。 | 1 |  | 1
|  |  | 外电路高压小室 |  |  | 供电局变电站至灾备中心10KV电缆两路；高压小室一间；每月巡视检查一次 | 供电局变电站至灾备中心10KV电缆两路；高压小室一间。每月巡视检查一次；全年共巡检12次 | 1 |  | 1
|  |  | 弱电安防维保 |  |  | 安防视频监控系统一套；一卡通系统一套；动力环境监控系统一套 | 安防视频监控系统一套；一卡通系统一套；动力环境监控系统一套 | 2 |  | 2
|  |  | 消防维保 |  |  | 火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消防排风系统全年12次维保，湿式报警阀更换、启动瓶维护1次，钢瓶药剂添加及维护5次 | 全年12次维保；完成灾备中心91个5KG干粉灭火器及6个5KG二氧化碳的年检或更换；完成湿式报警阀替换1个，启动瓶替换1个，钢瓶替换5个（含药剂添加） | 2 |  | 2
|  |  | 消防电力检测 |  |  | 9145.77平米 | 9145.77平米 | 1 |  | 1
|  |  | 防雷检测 |  |  | 654个检测点位 | 654个检测点位 | 1 |  | 1
|  |  | 柴油发电机系统 |  |  | 柴油发电机一套，每月检修开机试验一次 | 柴油发电机一套，每月检修开机试验一次 | 1 |  | 1
|  |  | 电梯系统 |  |  | 货运电梯一部，每月2次巡检，年检1次 | 每月2次巡检，年检1次 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 运维服务事件处理完成度 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 运维服务事件及时处置率 |  |  | >95% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 基础设备设施可用率 |  |  | 99.9% | 99.9% | 2 |  | 2
|  |  | 消防安防监控系统的消防、安防系统，故障响应时间 |  |  | 24小时内到达现场 | 24小时内到达现场 | 1 |  | 1
|  |  | 故障处置时间 |  |  | 24小时内完成 | 24小时内完成 | 1 |  | 1
|  |  | 高压变配电系统的故障响应时间 |  |  | 2小时内到达现场，一般故障4小时（在允许维修的前提下），需要采购配件故障，根据具体情况确定 | 2小时内到达现场，一般故障4小时（在允许维修的前提下），需要采购配件故障，根据具体情况确定 | 1 |  | 1
|  |  | 对高压变压器检测、开关检测传动试验、联络切换系统传动试验 |  |  | 每年一次 | 2020年10月27日完成电力系统应急演练1次 | 1 |  | 1
|  |  | 外电路高压小室的故障响应时间 |  |  | 2小时内到达现场，一般故障4小时（在允许维修的前提下），需要采购配件故障，根据具体情况确定 | 2小时内到达现场，一般故障4小时（在允许维修的前提下），需要采购配件故障，根据具体情况确定 | 1 |  | 1
|  |  | 对高压小室开关检修一次；对小室电缆试验一次 |  |  | 每年一次 | 2020年10月27日完成高压小室开关检修、小室电缆试验各一次 | 1 |  | 1
|  |  | 柴油发电机系统的故障响应时间 |  |  | 4小时内到达现场。一般故障、重大故障24小时 | 4小时内到达现场。一般故障、重大故障24小时 | 1 |  | 1
|  |  | 更换机油滤清器5个、柴油滤清器1个、空气滤清器4个、机油520L、防冻液1000L |  |  | 每年一次 | 2020年12月3日更换一次机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、机油、防冻液；应急演练工作；提供全年7×24小时应急服务 | 1 |  | 1
|  |  | 电梯系统的故障响应时间 |  |  | 60分钟内到达现场、若电梯内有人被困，30分钟到达现场。普通故障3小时内修复，如需更换电机之类笨重部件48小时内修复 | 60分钟内到达现场、若电梯内有人被困，30分钟到达现场。普通故障3小时内修复，如需更换电机之类笨重部件48小时内修复 | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 项目招投标及合同签订工作；确定各类重要设备维护保养委托承担单位；开展日常运行管理工作 |  |  | 2020年第一、二季度完成 | 2021年2月份完成了项目招投标及合同签订工作；确定各类重要设备维护保养委托承担单位；开展日常运行管理工作 | 4 |  | 4
|  |  | 开展日常运行管理工作；按国家及行业要求完成特种设备和特殊专业的年度检查检验工作； |  |  | 2020年第二、三、四季度 | 按照合同要求开展日常运行管理工作；按国家及行业要求完成特种设备和特殊专业的年度检查检验工作；5月10日前完成灭火器年检工作；7月3日完成防雷检测工作；7月6日完成消防电力检测工作；9月2日完成电梯年检工作；10月22日完成了年度消防演练；10月27日完成高压配电设备、变压器、电力电缆等电路进行检修、实验、检测等工作，并出具检测报告；12月3日完成柴油发电机B级保养，主要更换柴油、机油、空气滤清器，更换机油、防冻液并检查紧固电气系统，已保养完成并出具检测报告；12月29日完成消防气体钢瓶的更换。 | 3 |  | 3
|  |  | 项目验收 |  |  | 2021年第一季度完成 | 2021年3月份完成了项目验收工作 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 223.71万元 | 223.71万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过为备份服务提供基础设施环境提升了用户信息系统的灾备等级，提高了用户数据的抗毁能力，保障业务连续性 |  |  | 有效保障业务连续性 | 有效保障业务连续性 | 15 |  | 15
|  |  | 为全市重要信息系统的灾难恢复建设集中提供配套资源，提高了全市重要信息系统的抗灾难能力，保障了市政、民生等信息系统安全，从而起到保障社会稳定的重要作用 |  |  | 有效保障市政、民生等信息系统安全，保障社会稳定作用 | 有效保障市政、民生等信息系统安全，保障社会稳定作用 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。